安防监控中心UPS改造采购需求

本次采购拟购置1台100KVA模块化UPS及配套蓄电池，要求供应商提供设备配置方案及安装实施服务,详细采购需求如下：

一、现有设备及环境现状说明

原有设备为100K工频UPS，配备58节100AH铅酸电池。用电总功率约为35～45KW，后备时间约在20分钟左右。

UPS输入由1台输入配电柜提供，输入配电柜提供1个UPS输入空开250A/3P和1个外置维修旁路空开250A/3P；UPS输出通过一台输出配电柜输出。

设备间所在楼层属于民用建筑楼面，整体承重按民用建筑标准计算。

二、本次改造需求

（一） UPS主机要求

品牌：科华、科士达、华为

工作模式：三进三出双变换在线式/高频、模块化

额定容量：≥100kVA

额定输入电压：380Vac

输入电压范围：160-400Vac

输出电压：380Vac±1%

输出频率：50/60Hz±0.1%

系统效率：≥96%

冗余备份能力：功率模块配备必须保证用电负载50KW条件下具备模块单元的冗余备份能力

（二） 蓄电池配备要求

品牌：科华、科士达、双登、雄韬、华达、南都、光宇、丰日、志成冠军

设计寿命:≥6年(20~25℃)

设计浮充寿命:≥6年(25±2℃)

循环寿命:≥200次

工作温度:-15~45℃内阻(12V,25℃完全充电条件

下):≤11 mΩ(38 Ah)≤8 mΩ(65 Ah)≤6 mΩ(100 Ah)

后备时间：用电负载50KW，后备时间≥30分钟

（三）设备配置方案及安装实施要求

入选供货商应在了解确认现有场地条件的前提下提供本次改造的设备配置方案及安装实施服务，包括且不限于：

1）安装场地勘察；

2）设备配置方案；

3）安装施工方案；

4）安装线缆、配件提供；

5）既有设备拆除;

6）新购设备安装调试；

7）安装场地修复；

（四）保修及技术支持服务要求

本次采购设备（包括UPS主机及蓄电池）要求由UPS厂家统一提供保修服务，保修年限不少于5年，并要求每年提供不少于2次的设备保养巡检服务。

保修期内设备的维护保养及故障处理全部免费，供应商应负责协调厂家提供保修所需的全部维修备件、电池和耗品，保证设备在保修期内正常运行，满足UPS设备的后备时间要求。

供应商应承诺提供产品使用所需的技术支持及培训，服务方式包括且不限于现场培训指导及电话、微信等非现场咨询解答；

供应商应承诺提供7×24小时的电话及其它约定联系方式受理技术支持及故障维修服务请求。设备出现故障时，供应商应协调厂家技术人员在2小时内到达现场，并在到达现场后的2小时内予以解决；未能在规定时间内修复的，供应商应在之后的24小时之内提供替代设备或其它满足甲方服务要求的替代措施。

（五）其它要求

入选供货商应保证所提供的产品符合同类同规格产品的国家及行业相关的质量、安全技术标准，并提供厂家出具的产品销售授权及保修服务承诺书。

三、验收标准

1.设备到货安装调试验收合格；

2.设备交付稳定运行30 日无故障或质量问题；

四、款项支付

1.自设备到货安装调试验收合格并交付稳定运行30 日无故障或质量问题，支付合同约定款项的 90% ；

2.按合同约定完成保修期内的设备维护保养工作，保修期满后30日内，支付合同约定款项的10%；

五、报价要求

无